三期翻车机除尘泵站管道更新项目

技 术 规 格 书
一、项目内容
1、项目内容：

本技术规格书为神华黄骅港务公司港区三期翻车机除尘泵站管道更新项目。项目主要内容：三期翻车机除尘泵房室内供水母管、水泵入口及出口管道全部更新，管道采用国标无缝热镀锌钢管。管道施工分步进行，施工过程中做好生产环保用水保障措施，原则上不影响正常生产环保用水。项目包括旧管道拆除倒运、新管道系统安装调试、主要设备标牌安装及介质流向箭头喷涂等。
主要工程量清单：

	序号
	名   称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	国标无缝钢管
	DN250(∅273X9)
	m
	30
	热浸锌，GBT8163-2018

	2
	国标无缝钢管
	DN150(∅159X6)
	m
	30
	热浸锌，GBT8163-2018

	3
	国标无缝钢管
	DN100(∅108X4)
	m
	5
	热浸锌，GBT8163-2018

	4
	国标无缝钢管
	DN80(∅89X4)
	m
	6
	热浸锌，GBT8163-2018

	5
	国标无缝钢管
	DN65(∅73X3.5)
	m
	3
	热浸锌，GBT8163-2018

	6
	国标无缝钢管
	DN50(∅57X3.5)
	m
	3
	热浸锌，GBT8163-2018

	7
	国标钢制三通
	DN150X150
	个
	2
	热浸锌，GBT12459-2017

	8
	国标钢制三通
	DN250X65
	个
	1
	热浸锌，GBT12459-2017

	9
	国标钢制三通
	DN250X80
	个
	1
	热浸锌，GBT12459-2017

	10
	国标钢制三通
	DN250X150
	个
	4
	热浸锌，GBT12459-2017

	11
	国标钢制三通
	DN250X250
	个
	3
	热浸锌，GBT12459-2017

	12
	国标钢制三通
	DN100X50
	个
	2
	热浸锌，GBT12459-2017

	13
	国标钢制三通
	DN100X100
	个
	1
	热浸锌，GBT12459-2017

	14
	国标钢制偏心异径管
	DN250X125
	个
	3
	热浸锌，GBT12459-2017

	15
	国标钢制偏心异径管
	DN100X65
	个
	2
	热浸锌，GBT12459-2017

	16
	国标钢制同心异径管
	DN150X80
	个
	3
	热浸锌，GBT12459-2017

	17
	国标钢制同心异径管
	DN100X80
	个
	1
	热浸锌，GBT12459-2017

	18
	不锈钢金属软连接
	DN125，L=280mm
	个
	3
	一端固定法兰、另一端活套法兰，耐压1.6MPa

	19
	国标钢制无缝弯头
	DN250 R=1.5d 90度
	个
	2
	热浸锌，GBT12459-2017

	20
	国标钢制无缝弯头
	DN150 R=1.5d 90度
	个
	10
	热浸锌，GBT12459-2017

	21
	国标钢制无缝弯头
	DN100 R=1.5d 90度
	个
	2
	热浸锌，GBT12459-2017

	22
	国标钢制无缝弯头
	DN80 R=1.5d 90度
	个
	2
	热浸锌，GBT12459-2017

	23
	国标钢制无缝弯头
	DN65 R=1.5d 90度
	个
	2
	热浸锌，GBT12459-2017

	24
	国标凸面板式平焊钢制法兰
	DN250,PN16
	个
	27
	GB/T9119-2010，20#

	25
	国标凸面板式平焊钢制法兰
	DN150,PN16
	个
	34
	GB/T9119-2010，20#

	26
	国标凸面板式平焊钢制法兰
	DN80,PN16
	个
	6
	GB/T9119-2010，20#

	27
	国标凸面板式平焊钢制法兰
	DN100,PN16
	个
	13
	GB/T9119-2010，20#

	28
	国标凸面板式平焊钢制法兰
	DN125,PN16
	个
	3
	GB/T9119-2010，20#

	29
	国标凸面板式平焊钢制法兰
	DN65,PN16
	个
	2
	GB/T9119-2010，20#

	30
	国标凸面板式平焊钢制法兰
	DN50,PN16
	个
	3
	GB/T9119-2010，20#

	31
	管段式超声波流量计
	DN400,PN16,精度0.5级，供电电源DC24V,具备瞬时流量4-20mA输出和累计量吨脉冲无源输出，分体式仪表。
	台
	1
	品牌优选西门子或同等产品。

	32
	电磁流量计
	DN150,PN16精度0.5级,供电电源DC24V,具备瞬时流量4-20mA输出和累计量吨脉冲无源输出，分体式仪表。
	台
	1
	品牌优选科隆或同等产品。

	33
	智能型电动碟阀
	DN400,PN16,电源AC220V,具备远程控制、开度调节，具备状态及故障显示远传。
	套
	1
	包括电动执行器和阀板等，阀板及阀杆为304不锈钢材质。品牌选用扬州贝尔M系列智能型同等产品。

	34
	智能型电动碟阀
	DN150,PN16,电源AC220V,具备远程控制、开度调节，具备状态及故障显示远传。
	套
	1
	包括电动执行器和阀板等，阀板及阀杆为304不锈钢材质。品牌选用扬州贝尔M系列智能型同等产品。

	35
	旧管道拆除倒运
	
	项
	1
	

	36
	新管道安装
	
	项
	1
	


备注：1、工程量以现场实测为准，更新改造所涉及到的管道、管件、阀门、法兰、线缆的数量根据原有管道路由和现场供水控制要求进行合理配置，以上仅供参考。

2、本项目开具国家规定的工程类增值税专用发票。

二、技术要求

（一）总则

1、本技术规格描述管道设备的主要技术规格和要求，提出的是最低限度的技术要求，并非是该系统的所有细节。承包方提供的管道、附件及设备要满足本技术规格书的要求和国际、国内标准。
2、承包方提供的管道、阀门、管件及其它附件等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。对所供系统总体性能负全部责任，保证该管道系统达到设计要求和满足运行需要。
3、本项目要求承包方在管道、附件及设备施工前必须到发包方现场与发包方进行充分沟通，认真详细的核实与工作范围内相关的已有设备设施及生产工艺现状，以保证满足本次管道更新改造要求。
4、要求承包方的供货、安装和调试工作以及技术服务须满足工程进度要求、施工顺序安排合理，现场施工时发包方协调安排停机安装时间。
5、要求承包方详细了解三期翻车机除尘泵房现场情况，特别是泵房供水系统原理，采取合理的施工方案，确保在不影响除尘用水的前提下，合同管道、附件及设备能够顺利安装，并且不会对任何设施造成不利影响。
6、承包方提供管道、管件、阀门及配套支架等一切附属设备和材料；包括项目执行中所涉及的，但本规格书中未能列出的附属材料。

（二）主要技术要求

1、承包方供货应是崭新的，符合最新规范、标准要求，质量合格，技术先进的产品，不得是二手货。
2、本规格书内涉及的管道及三通、弯头、变径等管件为国标无缝管件，承压1.6MPa，所述管道厚度为项目最低要求，包括法兰在内的全部钢制件均需热浸锌处理，符合GBT8163-2018《输送流体用无缝钢管》及GBT12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》中相关要求。
3、在供货范围内的所有设备、金属管道、金属支撑件，承包人应根据现场实际条件作可靠的防腐绝缘处理。所有焊接接口部位管道内外采用抛光处理，焊口两侧涂装宽度不小于10cm富锌漆。

4、本规格书所列法兰、弯头、变径等部件的规格型号均按照原有管道规格型号核算得到，不排除原有过滤器、阀门等连接法兰存在使用非标件的情况，承包方应按照现场实际情况合理配置备件，以保证工程顺利进行。

5、承包方按照原有旧管线规格和路由进行相应管道更新并安装调试。包含原有旧管道的拆除并运输至发包方指定地点。

6、改造后所有管道需喷涂介质流向箭头，主要设备如水泵、电动阀、水泵进出水阀门等需安装标志牌，标志牌按发包方所要求内容及尺寸进行制作。
7、更新改造后的供水管道系统可承压1.6MPa。
8、本项目管道安装与拆除施工过程中，不能影响正常供水，如需停水提前申请，并编制完善的施工方案，方案审核通过后方可进行停水施工。

9、承包方负责工程范围内全部管道系统的一年期质保。

10、泵房管道结构图如下：
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管道整体结构图
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稳压泵管道结构图
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稳压泵管道结构图
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主出水管道结构图

