一期T4机房至二期8#场西侧生产供水主管

局部更新项目技术规格书
一、项目内容
1、项目内容：

本技术规格书为黄骅港务公司港区一期T4机房至二期8#场西侧生产供水主管局部更新项目。项目主要内容：更新一期T4机房至二期8#场西侧生产供水主管局部锈蚀损坏严重的DN300管道580米（二期堆场南侧围墙内侧起始，沿高低压供水主管原路由，至二期堆场西侧主排水沟东侧止）。项目包括旧管道拆除、新管道安装调试，沿途水泥地面、水稳层破拆、土方开挖回填及全部土建恢复工程。
主要工程量清单：

	序号
	名   称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	无缝钢管
	DN300、壁厚≥8mm
	m
	580
	3PE外防腐

	2
	弯头
	DN300、承压≥2.5Mpa
	个
	12
	壁厚≥8mm

	3
	穿排水沟套管
	DN500，直缝钢管，壁厚8mm
	m
	32
	每根4米，共8根，主排水沟下顶管施工，不得破坏排水沟

	4
	水泥地面破拆/恢复
	砼标号C35
	m³
	120
	混凝土层厚20cm

	5
	水稳层破拆/恢复
	水泥稳定碎石层
	m³
	180
	水稳层厚30cm

	6
	灰土层开挖/回填
	
	m³
	180
	灰土层厚30cm

	7
	普土开挖/回填
	
	m³
	600
	干土

	8
	管道安装
	
	项
	1
	含试压

	9
	施工措施
	
	项
	1
	如管沟支护、排水等

	10
	其它
	
	
	
	


备注：1、工程量以现场实测为准，更新改造所涉及到的土方、水泥路面、管道、管件的数量根据原有管道路由合理配置，以上工程量仅供参考。报价清单包括但不限于以上各项内容，承包方要充分考虑施工机械费、人工费和措施费。
2、本项目开具国家规定的工程类增值税专用发票。

二、技术要求

（一）总则
1、本技术规格描述管道设备的主要技术规格和要求，提出的是最低限度的技术要求，并非是该系统的所有细节。承包方提供的管道、附件及设备要满足本技术规格书的要求和国际、国内标准。
2、承包方提供的管道、管件及其它附件等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。对所供系统总体性能负全部责任，保证该管道系统达到设计要求和满足运行需要。
3、本项目要求承包方在管道、附件及设备施工前必须到发包方现场与发包方进行充分沟通，认真详细的核实与工作范围内相关的已有设备设施及生产工艺现状，以保证满足本次管道更新改造要求。
4、要求承包方的供货、安装和调试工作以及技术服务须满足工程进度要求、施工顺序安排合理，现场施工时发包方协调安排停水安装时间。
5、要求承包方详细了解黄骅港现场情况，特别是地面设施、设备和道路(包括已有的和即将建设的），确保合同管道、附件及设备能够顺利接运至安装场地，并且不会对任何设施造成不利影响。
6、承包方提供管道、管件等一切附属设备和材料；包括项目执行中所涉及的，但本规格书中未能列出的附属材料。

（二）主要技术要求
1、承包方供货应是崭新的，符合最新规范、标准要求，质量合格，技术先进的产品。
2、本工程地处冬季寒冷地带，历年极端最低气温—19.5℃（1983年12月30日），最冷月平均气温—8.2℃，冻土深度0.69m，因此，承包方应注意对有关管道采取可靠的保温防冻措施，必须考虑泄水放空装置。
3、在供货范围内的所有的管道、管件及辅助材料，承包人应根据自然条件和土壤性质等作可靠的防腐处理。
4、承包方按照原有旧管线路由进行相应管道、管件更新并安装调试。包含原有旧管道的拆除并运输至发包方指定地点。
5、本项目管道、管件采用无缝钢管，承压2.5MPa，壁厚8mm。地埋管道采用“3PE”外防腐,焊接接口部位采用聚乙烯冷缠带方式处理，其产品执行《低压流体镀锌钢管的国家标准》GB/T3091-2001标准。弯头、变径、法兰等部件需根据现场管路安装实际进行配置。
6、开挖水泥地面不能影响正常通行。开挖的水泥地面按要求恢复，质量达到设计标准。
7、更新改造后的供水管道系统可承压2.5MPa。
8、本工程管道安装/拆除施工过程中，不能影响正常供水，新旧管道切改连接停水提前申请，并编制完善的停水切改施工方案，方案审核通过后进行切改工作。

9、工程范围内全部管道系统的一年期质保。

