生产一部单机电气室、维修车间电缆防火涂刷封堵项目技术规格书

# 一、工程概况

# 1、改造条件

# 生产一部单机电气室、维修车间电缆较多，建设标准不高，部分电缆及孔洞无专业、有效的防火涂刷和防火封堵，存在一定的火灾隐患。为确保单机、维修车间、变电站达到良好的防火效果，降低电缆火灾危险性，需对生产一部单机电气室、维修车间进行电缆防火涂刷和孔洞封堵。改造后，电缆及各电气柜间达到良好的防火效果。

- 改造对象及范围

# 2.1生产一部所辖一、四期堆场区域的R0、R1、R2、R3、R4、R10、SR、S1、S2、S3、SL1、SL2、SL3、SLK、S7、S8、R12、R13、R14、R15、SL12共21台单机的电气柜、进线孔等孔洞封堵和线路防火涂刷（防火封堵面积约为240㎡）。

# 2.2设备保障中心所辖装配车间、铆焊车间、下料车间、机加工车间、硫化车间、15号库、办公楼共计42面配电柜、20面通讯屏柜防火封堵及下侧箱体内电缆防火粉刷（防火封堵面积约20㎡）。

# 2.3防火涂刷及封堵面积工程量为预估量，报价时应充分考虑现场情况。具体施工面积为以实际测量为准，但费用不做调整。

- 施工条件

# 施工期间，根据现场生产情况，在单机停机间隙及时进行工程施工。

# 二、施工执行标准及工艺要求

1、本工程执行以下和其他相关标准

◆GB 50016-2006  《建筑设计防火规范》

◆GB50229-2006   《火力发电厂与变电所设计防火规范》

◆GB28374-2012   《电缆防火涂料技术标准》

◆DLGJ154-2000   《电缆防火措施设计和施工验收标准》

◆CECS154：2003  《建筑防火封堵应用技术规程》

◆GA161-1997	 《防火封堵材料性能要求和试验方法》

◆GA181-1998   《电缆防火涂料通用技术条件》

◆《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》

2、电缆防火涂料涂刷工艺要求

1）施工准备→电缆整理→表面清理（去除灰尘及油污）→分次涂刷防火涂料（干燥后厚度＞1mm）→养护 → 交工验收。

2）整理电缆，涂刷前先用刷子等彻底清理干净电缆上的灰尘、油污。

3）将涂料搅拌均匀，第一遍涂刷厚度越薄越好，控制在0.1mm内。

4）第一遍以后，每遍涂刷厚度在0.3mm左右，直至达到规定的厚度。

5）每遍涂刷前，必须达到表干程度后，才能再涂刷下一遍，表干时间约在6～8小时，使之符合耐火等级标准。

6)施工人员需配备测量工具，随时现场检测涂层厚度。

7)涂刷电缆的长度应距电缆封堵处或进出孔洞处各为3m范围内。

8)水平敷设的电缆沿着电缆走向均匀涂刷，垂直敷设电缆自上而下涂刷。

9)电缆密集或成束敷设时要进行处理，不漏涂，并整齐美观。

10)为了防止污染已涂刷过的部分和其他工作面，涂刷后，应及时采用相应的遮蔽措施，如用塑料薄膜或彩条布等。

3、孔洞封堵施工要求

1)电气室内所有穿墙、楼板、电气柜底板孔洞采用5mm厚无机防火隔板，有机防火堵料、防火包、无机防火堵料配合施工。

2)凡穿越墙壁较小的孔洞，可直接用有机堵料将孔洞密封，孔洞两侧用无机堵料修平。穿越墙壁较大的孔洞，电缆用有机堵料包裹密实并有造型，用防火包将孔洞封堵严密；孔洞底部及两侧用5mm防火隔板覆盖，防火隔板与墙体应有一定的搭界长度，与墙体之间用膨胀螺栓固定；孔洞周边的墙体缝隙用无机堵料涂抹密实，并达到美观效果。

3)以上孔洞所有电缆两侧各3m涂刷防火涂料，涂刷厚度≥1mm。

4、成品保护

1）DFD非硬化有机堵料封堵后，要用防护隔离物或其它防护措施进行成品保护。

2）用彩条布遮盖已施工完毕的工作面，严防重物碰撞。

3）挂设警戒标志（如果有必要进行严格保护时），标出保护提示牌，确保成品不受损坏。

4）合理安排施工工序，避免交叉施工因素，共同维护已施工完毕的防火成品，确保防火质量万无一失。

三、工程项目要求

1、本项目施工质量应符合本技术规格书第二条第1款规范标准。

2、施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。

3、中标单位严格遵守委托方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

4、防火涂料选用环保型阿克苏诺贝尔品牌或同等级产品，技术性能指标达到GB28374-2012《电缆防火涂料技术标准》，产品必须提供国家检验报告和出厂合格证，具体技术性能指标见表1。

| 序号 | 项目 | 技术性能指标 | 缺陷类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中的状态 | 无结块，搅拌后呈均匀状态 | C |
| 2 | 细度/μm | ≤90 | C |

| 3 | 黏度/s |  | ≥70 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 干燥时间 | 表干/h | ＜5 | C |
|  |  | 实干/h | ＜24 |  |
| 5 | 酎油性/d |  | 浸泡7 d，涂层无起皱、究剥落、无起泡 | B |
| 6 | 耐盐水性/d |  | 浸泡7 d，涂层无起皱、无剥落、无起泡 | B |
| 7 | 耐湿热性/d |  | 经过7 d试验，涂M无开裂、无剝落、无起泡 | B |
| 8 | 耐冻tt循环/次 |  | 经15次循环，涂层无起皱、无剥落、无起泡 | B |
| 9 | 抗弯性 |  | 涂层无起层、无脱落、无剥落 | A |
| 10 | 阻燃性/m |  | 炭化高度＜2.50 | A |
| 11 | 注：A为致命缺陷，B为严重缺陷,C为轻缺陷。 |  |  |  |

表1：电缆防火涂料技术性能指标

5、施工前提报施工方案经委托方审核后进行施工。

6、施工材料到货后，由委托方进行检验，产品具备所有合格证后方可使用。

7、项目自合同签订之日起至项目通过验收工期为180天。

四、工程项目验收和质量保证

1、项目完工后中标单位会同项目主管部门进行预验，预验合格后由中标单位提交竣工资料和验收申请、项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。

2、施工项目质量和验收按本技术规格书第二条第1款列出的标准和现行使用的国家有关标准及行业标准执行。

3、售后服务

1）保修期：竣工验收合格后1年。在工程保修期内发生质量问题中标人均应免费维修。

2）保修响应要求：工程发生质量问题，中标单位接到通知后48小时到达现场进行维修处理。