[bookmark: _Toc353112464][bookmark: _Toc386025240]生产一部单机电气室、维修车间电缆防火涂刷封堵项目技术规格书

一、工程概况
1、改造条件
生产一部单机电气室、维修车间电缆较多，建设标准不高，部分电缆及孔洞无专业、有效的防火涂刷和防火封堵，存在一定的火灾隐患。为确保单机、维修车间、变电站达到良好的防火效果，降低电缆火灾危险性，需对生产一部单机电气室、维修车间进行电缆防火涂刷和孔洞封堵。改造后，电缆及各电气柜间达到良好的防火效果。
2、 改造对象及范围
2.1生产一部所辖一、四期堆场区域的R0、R1、R2、R3、R4、R10、SR、S1、S2、S3、SL1、SL2、SL3、SLK、S7、S8、R12、R13、R14、R15、SL12共21台单机的电气柜、进线孔等孔洞封堵和线路防火涂刷（防火封堵面积约为240㎡）。
2.2设备保障中心所辖装配车间、铆焊车间、下料车间、机加工车间、硫化车间、15号库、办公楼共计42面配电柜、20面通讯屏柜防火封堵及下侧箱体内电缆防火粉刷（防火封堵面积约20㎡）。
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc386025243][bookmark: _Toc353126025]2.3防火涂刷及封堵面积工程量为预估量，报价时应充分考虑现场情况。具体施工面积为以实际测量为准，但费用不做调整。
3、 施工条件
    施工期间，根据现场生产情况，在单机停机间隙及时进行工程施工。
二、施工执行标准及工艺要求
[bookmark: _Toc301773263][bookmark: _Toc323193085][bookmark: _Toc299626562][bookmark: _Toc353126029]1、本工程执行以下和其他相关标准
◆GB 50016-2006  《建筑设计防火规范》
◆GB50229-2006   《火力发电厂与变电所设计防火规范》
◆GB28374-2012   《电缆防火涂料技术标准》
◆DLGJ154-2000   《电缆防火措施设计和施工验收标准》
◆CECS154：2003  《建筑防火封堵应用技术规程》
◆GA161-1997	 《防火封堵材料性能要求和试验方法》
◆GA181-1998   《电缆防火涂料通用技术条件》
◆《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》
2、电缆防火涂料涂刷工艺要求
1）施工准备→电缆整理→表面清理（去除灰尘及油污）→分次涂刷防火涂料（干燥后厚度＞1mm）→养护 → 交工验收。
2）整理电缆，涂刷前先用刷子等彻底清理干净电缆上的灰尘、油污。
3）将涂料搅拌均匀，第一遍涂刷厚度越薄越好，控制在0.1mm内。
4）第一遍以后，每遍涂刷厚度在0.3mm左右，直至达到规定的厚度。
5）每遍涂刷前，必须达到表干程度后，才能再涂刷下一遍，表干时间约在6～8小时，使之符合耐火等级标准。
6)施工人员需配备测量工具，随时现场检测涂层厚度。
7)涂刷电缆的长度应距电缆封堵处或进出孔洞处各为3m范围内。
8)水平敷设的电缆沿着电缆走向均匀涂刷，垂直敷设电缆自上而下涂刷。
9)电缆密集或成束敷设时要进行处理，不漏涂，并整齐美观。
10)为了防止污染已涂刷过的部分和其他工作面，涂刷后，应及时采用相应的遮蔽措施，如用塑料薄膜或彩条布等。
[bookmark: _Toc323193089][bookmark: _Toc301773268][bookmark: _Toc299626567]3、孔洞封堵施工要求
1)电气室内所有穿墙、楼板、电气柜底板孔洞采用5mm厚无机防火隔板，有机防火堵料、防火包、无机防火堵料配合施工。 
2)凡穿越墙壁较小的孔洞，可直接用有机堵料将孔洞密封，孔洞两侧用无机堵料修平。穿越墙壁较大的孔洞，电缆用有机堵料包裹密实并有造型，用防火包将孔洞封堵严密；孔洞底部及两侧用5mm防火隔板覆盖，防火隔板与墙体应有一定的搭界长度，与墙体之间用膨胀螺栓固定；孔洞周边的墙体缝隙用无机堵料涂抹密实，并达到美观效果。
3)以上孔洞所有电缆两侧各3m涂刷防火涂料，涂刷厚度≥1mm。
[bookmark: _Toc323193092][bookmark: _Toc291584243][bookmark: _Toc301773272][bookmark: _Toc299626570]4、成品保护
[bookmark: OLE_LINK1]1）DFD非硬化有机堵料封堵后，要用防护隔离物或其它防护措施进行成品保护。
2）用彩条布遮盖已施工完毕的工作面，严防重物碰撞。
3）挂设警戒标志（如果有必要进行严格保护时），标出保护提示牌，确保成品不受损坏。
4）合理安排施工工序，避免交叉施工因素，共同维护已施工完毕的防火成品，确保防火质量万无一失。
三、工程项目要求
1、本项目施工质量应符合本技术规格书第二条第1款规范标准。
2、施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。
3、中标单位严格遵守委托方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。
[bookmark: OLE_LINK2]4、防火涂料选用环保型阿克苏诺贝尔品牌或同等级产品，技术性能指标达到GB28374-2012《电缆防火涂料技术标准》，产品必须提供国家检验报告和出厂合格证，具体技术性能指标见表1。
	序号
	项目
	技术性能指标
	缺陷类别

	1
	在容器中的状态
	无结块，搅拌后呈均匀状态
	C

	2
	细度/μm
	≤90
	C



1

	3
	黏度/s
	≥70
	C

	4
	干燥时间
	表干/h
	＜5
	C

	
	
	实干/h
	＜24
	

	5
	酎油性/d
	浸泡7 d，涂层无起皱、究剥落、无起泡
	B

	6
	耐盐水性/d
	浸泡7 d，涂层无起皱、无剥落、无起泡
	B

	7
	耐湿热性/d
	经过7 d试验，涂M无开裂、无剝落、无起泡
	B

	8
	耐冻tt循环/次
	经15次循环，涂层无起皱、无剥落、无起泡
	B

	9
	抗弯性
	涂层无起层、无脱落、无剥落
	A

	10
	阻燃性/m
	炭化高度＜2.50
	A

	11
	注：A为致命缺陷，B为严重缺陷,C为轻缺陷。


表1：电缆防火涂料技术性能指标
5、施工前提报施工方案经委托方审核后进行施工。
6、施工材料到货后，由委托方进行检验，产品具备所有合格证后方可使用。
7、项目自合同签订之日起至项目通过验收工期为180天。
四、工程项目验收和质量保证

1

1、项目完工后中标单位会同项目主管部门进行预验，预验合格后由中标单位提交竣工资料和验收申请、项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。
2、施工项目质量和验收按本技术规格书第二条第1款列出的标准和现行使用的国家有关标准及行业标准执行。
[bookmark: _Toc12696]3、售后服务
1）保修期：竣工验收合格后1年。在工程保修期内发生质量问题中标人均应免费维修。
2）保修响应要求：工程发生质量问题，中标单位接到通知后48小时到达现场进行维修处理。

