2019年联合楼及管控楼消防水管道加装保温
技术规格书

1、总则
1.1 本技术规格书规定了2019年神华黄骅港务公司联合楼及管控楼消防水管道保温加装的技术要求，承包单位提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。
1.2 本技术要求是基于本项目提出的最低限度技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的货物（包括制造、测试和安装等）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。
1.3遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除承包单位履行合同的责任。
2、项目概述及工期
2.1 项目概述：
神华黄骅港务公司联合办公楼地下车库及管控楼一层区域，消防喷淋及消防栓系统管路冬季低温条件下结冰，导致管道破裂及喷淋闭式喷头破裂误喷，造成大面积跑水及消防水系统停用，影响系统的正常运行及设备安全，本项目主要针对联合办公楼地下车库区域、辅助用房（包含：联合办公楼负一层至四层区域的辅助用房）的喷淋、消防栓管路，以及管控楼一层各个门厅走道区域的保温安装和穿墙管路处的密封。
2.2 项目工期：
合同签订后15天内货物进场施工，到货验收合格后30天内完成现场安装，全部保温安装完成后10天内完成项目验收。以上合计总工期55天.
3、项目供货范围及施工要求
3.1项目供货范围
本项目需要加装消防水系统管路保温详情见表1。范围包括但不限于保温层的加装涉及到的所有辅材等费用见表2，所有的供货产品为国际标准崭新新品。
表1 消防水系统消防管路清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	消防水管道
	DN200
	米
	846
	

	2
	消防水管道
	DN150
	米
	527
	

	3
	消防水管道
	DN100
	米
	511
	

	4
	消防水管道
	DN65
	米
	586
	

	5
	消防水管道
	DN50
	米
	289
	

	6
	消防水管道
	DN25
	米
	1321
	

	7
	消防水管道
	DN20
	米
	521
	








表2 材料清单
	序号
	名称
	规格
	型号
	单位
	数量
	[bookmark: _GoBack]备注

	1
	硅酸铝防火保温棉
	7.2m*0.61m*
20mm
	
	片
	600
	

	2
	外置铝板
	200mm*200mm*1mm*2片
	
	片
	1151
	

	3
	产品合计
	
	
	
	
	

	4
	人工
	6人
	
	天
	30
	

	5
	辅材费（铆钉、支架、绑丝）
	
	
	项
	1
	

	6
	辅助器材（脚手架、角磨机、切割机、铝板定位机）
	
	
	
	
	


备注：涉及到高空作业以现场勘察实测为准，保温安装所涉及到的各类配件等的数量根据现场实际情况由承包单位进行配置，本表仅供参考。
3.2 施工要求
3.2.1工艺流程：保温层施工保温层的检查保护层施工保护层的检查保温工程交工验收。
3.2.1.1保温层施工
（1）保温固定、支承件的设置：垂直管道和设备每隔一段距离须设保温层承重环（或抱箍）其宽度为保温层厚度的2/3。铆钉用于固定保温层时，间隔250-350mm；用于固定金属外保护层时，间隔500-1000 mm；并使每张金属板端头不少于2个钉，采用支承圈固定金属外保护层时，每道支承圈间隔为1200-2000 mm。并使每张金属板有两道支承圈。
（2）板材用于平壁或大曲面设备保温，施工时，棉板应紧贴于设备外壁，曲面设备需将棉板的两板接缝切成斜口拼接 ，通常采用销钉套自锁紧板固定。对于不宜焊销钉的设备，可用钢带捆扎，间距为每块棉板不少于两道，拐角处要用镀锌铁皮包角后捆扎。
（3）当保温层厚度超过80mm时，应分层保温，双层或多层保冷层应错缝敷设，分层捆扎。
（4）设备及管道支座、吊架以及法兰、阀门、人孔等部位，在整体保温时，预留一定装卸间隙，待整体保温及保护层施工完毕后，再作局部保温处理。并注意施工完毕的保温结构不得妨碍活动支架的滑动。
（5）保温棉毡、垫的保温厚度和密度应均匀，外形应规整，经压实捆扎后的容重必需符合设计规定的安装容重。
（6）管道端部或有盲板的部位应敷设保温层，并应密封。除设计指明按管束保温的管道外，其余均应单独进行保温，施工后的保温层，不得遮盖设备铭牌。如将铭牌周围的保温层切割成喇叭形开口，开口处应密封规整。
（7）方形设备或方形管道四角的保温层采用保温制品敷设时，其四角角缝应作成封盖式搭缝，不得形成垂直通缝。
（8）水平管道的纵向接缝位置，不得布置在管道垂直中心线450范围内，当采用大管径的多块成型绝热制品时，保温层的纵向接缝位置可不受此限制。但应偏离管道重中心线位置。
（9）保温制品的拼缝宽度，一般不得大于5mm，且施工时需注意错缝。当使用两层以上的保温制品时，不仅同层应错缝，而且里外层应压缝，其搭接长度不宜小于50mm。当外层管壳绝热层采用粘胶带封缝时，可不错缝。
（10）钩钉或销钉的安装，一般采用专用钩钉、销钉。也可用ф3∽6mm的镀锌铁丝或低碳圆钢制作，直接焊在碳钢制设备或管道上。其间距不应大于350mm。单位面积上钩钉或销钉数：侧部不应少于6个/m2,底部不应少于8个/m2。焊接钩钉或销钉时，应先用粉线在设备、管道壁上错行或对行划出每个钩钉或销钉的位置。
（11）支承件的安装，对于支承件的材质，应根据设备或管道材质确定。宜采用普通碳钢板或型钢制作。支承件不得设在有附件的位置上，环面应水平设置，各托架筋板之间安装误差不应大于10mm。当不允许直接焊于设备上时，应采用抱箍型支承件。
（12）支承件制作的宽度应小于保温层厚度10mm，但不得小于20mm。立式设备和公称直径大于100 mm的垂直管道支承件的安装间距，应视保温材料松散程度而定。
（13）立式设备或垂直管道的保温层采用半硬质保温制品施工时，应从支承件开始，自下而上拼砌，并用镀锌铁丝或包装钢带进行环向捆扎；当卧式设备有托架时，保温层应从拖架开始拼砌，并用镀锌铁丝网状捆扎。当采用抹面保护层时，应包扎镀锌铁丝网、公称直径小于等于100mm、未装设固定件的垂直管道，应用8号镀锌铁丝在管壁上拧成扭辫箍环，利用扭辫索挂镀锌铁丝固定保温层。
（14）敷设异径管的保温层时，应将保温制品加工成扇形块，并应采用环状或网状捆扎，其捆扎铁丝应与大直径管段的捆扎铁丝纵向连接。
（15）当弯头部位保温层无成型制品时，应将普通直管壳截断，加工敷设成虾米腰状。Dn≦70mm的管道、或因弯管半径小，不易加工成虾米腰时，可采用保温棉毡、垫绑扎。封头保温层的施工，应将制品板按封头尺寸加工成扇形块，错缝敷设。捆扎材料一端应系在活动环上，另一端应系在切点位置的固定环或托架上，捆扎成辐射形扎紧条。必要时，可在扎紧条间扎上环状拉条，环状拉条应与扎紧条呈十字扭结扎紧。当封头保温层为双层结构时，应分层捆扎。
3.2.1.2保温层的检查
（1）检查保温固定件、支承件的安装是否正确、牢固，支承件不得外露，其安装间距应符合设计要求，垂直管道及平壁的金属保护层必须设置防滑坠支承件。自锁紧板不得产生向外滑动。
（2）检查保温方式和保温层厚度是否符合设计要求。保温层厚度检查可采用针形厚度计，也可采用钢探针。检查时，应在管道周围四个相对应的点上将钢针垂直刺入，直达到管壁上，再用钢尺度量厚度，读数精度要达到±1mm。对于水平敷设的管道，应选择与管道轴线成水平位置的两个点来戳刺保温层，然后测量厚度，厚度允许偏差10-15℅。
（3）质量检查的取样布点为：设备每50m2、管道每50m，应各抽查三处，其中有一处不合格时，应就近加备取点复查，仍有1/2不合格时，应认定该处为不合格。超过500 m2的同一管道保温工程验收时，取样布点的间距可以增大。
（4）保温层容重的检查应现场切取试样检查，对缝毡类保温层，其安装容重允许偏差为10℅；对板、管壳类保温层为5℅。
（5）应检查管道保冷结构的端部是否防碍管道附件（如法兰、阀门等）螺栓的拆装和门盖的开启。
3.2.1.3保护层施工
（1）金属保护层常用镀锌薄钢板或铝合金板。当采用普通钢板时，其里外表面必须涂敷防锈涂料。
（2）安装前，金属板两边先压出两道半圆凸缘。对于设备保温，为加强金属板强度，可在每张金属板对角线上压两条交叉筋线。
（3）垂直方向保温施工：将相邻两张金属板的半圆凸缘重叠搭接，自下而上，上层板压下层板，搭接50mm。当采用销钉固定时，用木锤对准销钉将薄板打穿，去除孔边小块渣皮，套上3mm厚胶垫，用自锁紧板套入压紧（或M6螺母拧紧），当采用支撑圈、板固定时，板面重叠搭接处，尽可能对准支撑圈、板，先用¢3.6mm钻头钻孔，再用自攻螺钉M4*15紧固。
（4）水平管道的保温，可直接将金属板卷合在保温层外，按管道坡向，自下而上施工；两板环向半圆凸缘重叠，纵向搭口向下，搭接处重叠50mm。
（5）搭接处先用¢4mm（或¢3.6mm）钻头钻孔，再用抽芯铆钉或自攻螺钉固定，铆或螺钉间距为150-200mm。
（6）考虑设备及管道运行受热膨胀位移，金属保护层应在伸缩方向留适当活动搭口。
（7）在露天或潮湿环境中的保温设备和管道与其附件的金属保护层，必须按规定嵌填密封剂或在接缝处包缠密封带。
（8）在已安装的金属护壳上，严禁踩踏或堆放物品。当不可避免时，应采取临时防护措施。
3.2.1.4保护层的检查
（1）保护层的平整度除埋地及不通行地沟中的管道不做检查外，应用1M长靠尺进行检查，其抹面层及包缠层的允许偏差不应大于5mm；金属保护层的允许偏差不应大于4mm。
（2）保护层外观检查，应符合下列规定：
1. 包缠层、金属保护层不得有松脱、翻边、割缝和明显的土土凹坑。
1. 管道金属护壳的环向接缝，应与管道轴线保持垂直。纵向接缝应与管道轴线保持平行。设备及大型贮罐金属护壳的环向接缝与纵向接缝应互相垂直，并成整齐的直线。
1. 金属护壳的接缝方向，应与设备、管道的坡度方向一致。
1. 金属保护层的椭圆度（长短轴之差），不得大于10mm。
1. 金属保护层的搭接尺寸应符合设计要求。
3.2.2本项目施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，安装期间，严格按照港务公司“施工安全协议”和“同场作业”要求施工。
4、工程项目验收及标准
4.1 保证项目：保温材料的强度、容重、导热系数、规格、及保温作法应符合设计要求及施工规范的规定。
4.2 基本项目：保温层表面平整，做法正确，搭茬合理，封口严密，无空鼓及松动。
5、质量保证及售后服务
5.1质量保证执行生产产品质量保证条款。质保期内产品质量问题由承包单位负责，保质期限为1年，保温保护的管道有冻坏等现象时施工方应负责管道及保温的维修。
5.2售后服务响应要求：设备发生故障时，承包单位接到甲方故障通知后，保证4小时内到达现场进行维修处理。
5.3扣押质量保证金为百分之三标准，质保期到期之后支付质量保证金。
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